附件一：

管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  | 用户所在 建筑名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  | 用户联系人 |  | 用户电话 |  |
| 供气企业 | 名称： 协议：有□；无□ | 安全检查人 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| 用气设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；(蒸箱；(热水器；(锅炉；(热水炉；(其他： |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 | 符合(不符合□ | 按要求整改 |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次 | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 安全装置 | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |
|  | 报警器检定（校验）有效期1年 | 符合□不符合□ |  |
| 户 内 管 道 | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |
|  | 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 | 符合□不符合□ | 立即清理 |
|  | 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 连 接 软 管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃 烧 器 具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 用 气 环 境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 其他 安全 隐患 |  |

附件二：

瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  | 用户所在 建筑名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  | 用户联系人 |  | 用户电话 |  |
| 供气企业 | 名称： 协议：有(；无□ | 安全检查人 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| 用气设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；(蒸箱；(热水器；(锅炉；(热水炉；(其他： |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 有燃气安全使用信息公示牌 | 符合□不符合□ | 在醒目处设置公示牌 |
|  | 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 | 符合□不符合□ | 立即制定制度或操作规程 |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 | 符合□不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 |
|  | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 | 符合(不符合□ | 按要求整改 |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次（提供供气企业检查表） | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 泄漏 检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |
|  | 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | 符合□不符合□ |  |
| 钢瓶存放及用气场所检查 | 钢瓶在检验有效期内 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 钢瓶未摆放在密闭橱柜中 | 符合□不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |
|  | 超量存放钢瓶 | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |
|  | 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于4米，距地面小于30cm | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 报警器检定（校验）有效期1年 | 符合□不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |
|  | 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过8年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 连 接 软 管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃 烧 器 具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 未使用猛火灶 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 其他 安全 隐患 |  |

附件三：

非居民用户燃气安全使用自查公示

| 用气单位名称 |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供气企业名称 |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 气源种类 | □管道燃气 □瓶装液化气 | 供气协议 | □有□无 |
| 供气企业 定期安检表 | □有□无 | 上次供气企业 安检时间 | 年 月 日 |
| 用户自查情况 | 月份 | 检查人员 | 月份 | 检查人员 |
|  | 1 |  | 7 |  |
|  | 2 |  | 8 |  |
|  | 3 |  | 9 |  |
|  | 4 |  | 10 |  |
|  | 5 |  | 11 |  |
|  | 6 |  | 12 |  |

举报电话：12345、12350